智能压力开关

使用说明书

- 概述

智能压力开关是集压力测量，显示，输出、控制于一体的智能数显压力测控产品。该产品为全电子结构，前端采用带隔离膜充油压阻式压力传感器，输出信号由高精度，低温漂放大器放大处理，送入高精度的A/D转换器，转换成微处理器可以处理的数字信号，经过运算处理的信号控制两路开关，对控制系统压力进行测控。该智能数字压力开关使用灵活，操作简单，调试容易，安全可靠。广泛应用于水电，自来水，石油，化工，机械，液压等行业，对流体介质的压力进行测量显示和控制。

- 特点

◆4位数字显示当前压力值

◆压力预设开关点和开关点动作延时功能

◆开关输出功能可选（迟滞功能，窗口功能）

◆设有节点动作发光二级管，便于观察

◆按键调校及现场设置各种参数，操作方便

◆2路开关量输出，带载能力1.2A

◆模拟量输出（4～20mA）或RS485数字输出

◆压力接口可330°旋转

- 技术参数

| 控制范围 | -0.1~0~100Mpa | 控制精度 | ≤±0.5%FS |
| --- | --- | --- | --- |
| 稳定性 | ≤0.2% /年 | 显示精度 | ±0.1%FS |
| 显示方式 | 4位数码管 | 显示范围 | -1999~9999 |
| 电源范围 | 24V±20% | 最大功耗 | < 1W |
| 负载容量 | <24V 1.2A | 开关类型 | PNP，NPN 可选 |
| 响应时间 | ≤5ms | 开关寿命 | >100万次 |
| 防护等级 | IP65 | 介质温度 | -20~80℃ |

四、外形尺寸

五、安装

5.1机械连接

可以通过压力管接头（DIN3582外螺纹G1/4）（其他尺寸接头可在订货时说明），直接装在液压管路上。在关键应用场合（如剧烈震动或冲击），压力管接头可以通过微型软管进行机械解耦。

5.2电气连接

| QYK300S | QYK300M | QYK300A1 | QYK300R |
| --- | --- | --- | --- |
| 赫斯曼 | M12*1 -4P | M12*1 -5P | 6芯航插 |
| 1:VCC | 1:VCC (棕) | 1:VCC (棕) | 1:VCC (红) |
| 2:GND | 2:SP2 (白) | 2:SP2 (白) | 2:GND (黄) |
| 3:SP1 | 3:GND (兰) | 3:GND (兰) | 3:SP1 (棕) |
| 4:SP2 | 4:SP1 (黑) | 4:SP1 (黑) | 4:SP2 (橙) |
|  |  | 5:4~20mA灰 | 5:RS485A 蓝 |
|  |  |  | 6:RS485B 绿 |

为了防止电磁干扰的影响应注意以下事项：

●线路连接尽量短，采用屏蔽线

●尽量避免直接接近引起干扰的用户装置或电器和电子装置的接线

●若用微型软管安装，壳体必须单独接地

- 设置

6.1开关量输出

QYK300每路开关量输出主要由两个基本参数ALxH和ALxF来控制，ALxH设定吸合点，ALxF设定释放点。此外还有相应的输出功能选择，输出延时值等共同完成对开关输出的控制。

6.2 开关输出功能

迟滞功能

迟滞值可通过菜单设定，其输出可用来控制泵入泵出，且只需一个输出点。如右图所示，以常开型(N.O)为例，灰色带为迟滞值(ALxH-ALxF)；当压力上升时，只有压力值大于ALxH，开关点才吸合；而当压力值下降时，只有压力值小ALxF，开关点才断开。

窗口功能

该功能可用于监控特定的区间，其输出可用来完成控制、报警等工作，且只需一个输出点。如右图所示，以常开型(N.O)为例，灰色带为窗口值(ALxF -ALxH)；当压力值处于窗口之间时，开关点才吸合；而当压力值超出该区间时，开关点断开。

注：

ALxH与ALxL中的“x”表示开关点“1”或“2”

6.3设置流程

6.4菜单功能

| 菜单名称 |  | 功能 | 可选项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通 用户 菜单 密码0001 | AL1H | 开关1动作点 | 0～100%量程 |  |
|  | AL1F | 开关1释放点 | 0～100%量程 |  |
|  | AL1d | 开关1动作延时 | 0～30S |  |
|  | AL2H | 开关2动作点 | 0～100%量程 |  |
|  | AL2F | 开关2释放点 | 0～100%量程 |  |
|  | AL2d | 开关2动作延时 | 0～30S |  |
| 高级 用户 菜单 密码 0066 | Addr | RS485地址 | 1～128 | 4~20mA输 出无此菜单 |
|  | bAUd | RS485波特率 | 1200~19200 |  |
|  | FILt | 显示滤波 | 0～4级 |  |
|  | A-04 | 变送零点微调 | -0.2～+0.2mA |  |
|  | A-20 | 变送满度微调 | -0.2～+0.2mA |  |
|  | bS-L | 变送量程零点 | 0～100%量程 |  |
|  | bS-H | 变送量程满度 | 0～100%量程 |  |
|  | AL1P | 开关1输出功能 | 0:迟滞；1:窗口 |  |
|  | AL1C | 开关1窗口功能回差 | 0～20%(窗口范围) |  |
|  | AL2P | 开关2输出功能 | 0:迟滞；1:窗口 |  |
|  | AL2C | 开关2窗口功能回差 | 0～20%(窗口范围) |  |
|  | bACK | 恢复工厂数据 | 0:不恢复；1:恢复 |  |
|  | -End | 退出参数设置 |  |  |

6.4按键说明

“mode”键：

确认键，在显示菜单状态时，按键此键显示菜单数据。在数据显示状态时，按下此键确认修改的参数并返回菜单状态。

“▲”

增加键，短按时参数单值增加，长按时参数值快速加1。

“▼”

减小键，短按时被参数单值减小，长按时参数值快速减1。

●若30秒无键按下，则不保存所修改的数据自动退出设置状态。

●“▲”与“▼”同时按下5秒时，实现零位校正，量程的+/-10%范围内的压力值将被作为新的零点。若两键再次同时长按5秒时，则回复到零点校正之前的压力值。

6.5错误代码

Er01---开关1输出短路，出现错误输出关闭且再不控制。排除措施：排除短路后，重新上电。

Er02---开关2输出短路，出现错误输出关闭且再不控制。排除措施：排除短路后，重新上电。

Er12---开关1/2输出同时短路，出现错误输出关闭且再不控制。排除措施：排除短路后，重新上电。

ErEP---EEPROM数据校验出错，可能原因是

强烈的电磁干扰或者某个器件故障。排除措施：断电后重新上电，或者进入高级用户菜单恢复工厂设置。

ErAd---仪表内部模数转换出错，可能原因是强烈的电磁干扰或者某个器件故障。排除措施：排除电磁干扰源，仪表壳体合理接地。

若以上故障码出现，经排查检测重新上电后仍旧无法正常工作，请与我公司联系

- 质保

用户在遵守使用和保护规则条件下,仪表自出厂日期起保修一年.一年后的维修在本公司进行。本公司随时欢迎用户来函、来电咨询及提出建议。由于技术开发和生产批次不同，本公司保留对本手册的一切更改权利，如有变更，恕不另行通知。

完整型号举例：